DDSU2625型单相电子式电能表

（导轨）

产品说明书

文档版本：V1.1

华立科技股份有限公司

杭州华立电力系统工程有限公司

目     录

一、概述	2

二、主要功能	2

三、 技术参数	2

四、安装与接线	3

4.1 外形尺寸	3

4.2 安装图	3

4.3 接线图	4

五、显示内容	4

5.1循环显示	4

5.2按键显示	5

六、电能脉冲输出	6

七、数字通讯	6

八、典型应用接线图	7

DDSU2625型单相电子式电能表（导轨）

# 一、概述

DDSU2625型单相电子式电能表（导轨）主要用于频率在45~65Hz范围内的单相网络的电能管理领域。可测量电网中的电量信息，通过485通讯与上位机进行数据交互。预付费型内置大功率继电器（80A）可实现远程分、合闸操作，从而实现预付费功能；用户可根据现场实际情况设置电能表内部参数，使用方便、操作简单、精确度高；广泛用于各类住宅、智能建筑、集贸商场及集体宿舍、学校等领域。

导轨式单相电子式电能表为直接输入型电能表，最大输入电流80A。

产品符合GB/T17215、GB/T17883相关标准,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电表。

# 二、主要功能

| 名称 | 说明 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 电能计量 | 单相电能计量 | 标配 |
| 参数测量 | U、I、P、Q、S、PF、F等 | 选配 |
| 复费率 | 分时计量 | 选配 |
| 费控 | 远程费控，先交费后用电，内置继电器实现远程分合闸 | 选配 |
| 显示 | 7位段码LCD分页轮显 | 标配 |
| 通信 | RS485接口，DL/T 645-2007协议 | 标配 |
|  | Modbus-RTU协议 | 选配 |

- 技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电能精度等级 | 1.0级/2.0级 |
| 电能计量范围 | 0~999999.9KWh |
| 额定电压 | AC 220V |
| 电流规格 | 5(20)A、10(40)A、15(60)A、20(80)A |
| 工作电压 | 正常：0.9~1.1Un 极限：0.8~1.2Un |
| 参比频率 | 45~65Hz |
| 启动电流 | 0.004Ib |
| 功耗 | ≤5VA |
| 脉冲输出 | 脉冲宽度：80±20ms 光耦隔离输出 |
| 数字通讯 | RS485接口，DL/T645-2007/Modbus-RTU协议 |
| 温度范围 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95% 无凝露 |
| 外形尺寸 | 76×94×84 |

产品规格

| 产品系列 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导轨式单相电子式电能表 | 1.0级/2.0级 | AC 220V | 5(20)A | 3200imp/kwh |
|  |  |  | 10(40)A | 1600imp/kwh |
|  |  |  | 15(60)A | 800imp/kwh |
|  |  |  | 20(80)A | 800imp/kwh |

# 四、安装与接线

## 4.1 外形尺寸

## 4.2 安装图

采用35mm标准导轨安装方式，如下图：

## 4.3 接线图

注意：接线时务必拧紧螺丝，避免因接触不良导致仪表不正常工作。

# 五、显示内容

电能表分循环显示和按键显示两种显示模式。上电无操作进入循环显示模式，每页显示内容停留2s，手动按键后进入按键显示模式，每按键一次翻转一屏，无按键操作5s后恢复循环显示模式。

## 5.1循环显示

循环显示页面如下。

| （1）正向有功总电量 | （2）反向有功总电量 |
| --- | --- |
| （3）电压 | （4）电流 |
| （5）功率 | （6）功率因数 |
| （7）频率 | （8）表号高位 |
| （9）表号低位 | （10）通讯地址 |

## 5.2按键显示

按键显示页面如下。

| （1）正向有功总电量 | （2）反向有功总电量 |
| --- | --- |
| （3）电压 | （4）电流 |
| （5）功率 | （6）功率因数 |
| （7）频率 | （8）表常数 |
| （9）表号高位 | （10）表号低位 |
| （11）通讯地址 | （12）通讯波特率 |

# 六、电能脉冲输出

电能表提供1路有功电能脉冲输出功能。集电极开路的光耦继电器的电能脉冲实现有功电能远传，可采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式（国家计量规程：标准表的脉冲误差比较方法）

电能脉冲输出图

（1）电气特性：电路原理图如上图所示，外接电源应在DC+5V到DC+48V范围内。

（2）脉冲常数：其意义为电能表累计1kWh时输出脉冲的个数。

（3）应用举例：PLC终端使用脉冲计数装置，假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个，则该时间段内仪表电能累积为N/脉冲常数（kWh）。

# 七、数字通讯

电能表提供串行异步半工RS485通讯接口，采用MODBUS-RTU协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条485总线上可以同时连接多达32个设备，,每个电能表均可以设定其通讯地址（Address NO.），通讯连接应使用带有铜网的的屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用T型网络的连接方式。

遵循标准的MODBUS/RTU通讯协议，具体请参照相关标准，此处不再赘述。

MODBUS-RTU通讯地址信息表

| 地址 | 数据内容 | 数据格式 | 数据长度（word） | 单位 | 读/写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00~0x45 | 保留，请勿操作 | / | / | / | / | / |
| 0x46 | 电压 | Int | 1 | 0.1V | R | Ua |
| 0x4C | 电流 | Int | 1 | 0.001A | R | Ia |
| 0x4F | 有功功率 | Int | 1 | W | R | Pa |
| 0x53 | 无功功率 | Int | 1 | Var | R | Qa |
| 0x57 | 视在功率 | Int | 1 | VA | R | Sa |
| 0x5B | 功率因数 | Int | 1 | X*1000 | R | CosΦA |
| 0x5F | 频率 | Int | 1 | X*100 | R | F |
| 0x65 | 正向有功电能 | long | 2 | 10wh | R | EP+ |
| 0x67 | 反向有功电能 | long | 2 | 10wh | R | EP- |
| 0x6B | 感性无功电能 | long | 2 | 10 Varh | R | EQ+ |
| 0x6D | 容性无功电能 | Long | 2 | 10 Varh | R | EQ- |

# 八、典型应用接线图